# Sonde de pression différentielle programmable SCC-P

# avec réglage automatique du zéro

Le SCC-P est une sonde de mesure programmable. Le transmetteur mesure la pression différentielle à l'aide d'un capteur en céramique. Le signal de mesure est compensé en température et calibré. Une fonction de mise à zéro automatique garantit que l'émetteur n'a pas de décalage du point zéro. Par défaut, elle est exécutée après la mise sous tension et régulièrement une fois par jour. La pression est mesurée toutes les 100 ms, ce qui donne une fréquence d'échantillonnage de 10 Hz. Le nombre d'échantillons pour le filtre de moyennage et la pression minimale et maximale peuvent être configurés par des paramètres. Le transmetteur calcule le signal de sortie pour la sortie analogique en conséquence.

## Caractéristiques

- Mesure la pression différentielle (air)

- Mesure de la pression différentielle de ± 100 Pa à ± 2500 Pa (± 10 mm à ± 250mm H2O, ± 0,4 à ± 10 in H2O)

- Réglage automatique du zéro intégré utiliser une électrovanne

- Interrupteur DIP pour le réglage de la plage de mesure

- Plage de mesure programmable

- Fonction racine carrée sélectionnable

- Signal de valeur moyenne sélectionnable

- Mémoire de la pression minimale et maximale

- Plage et valeur d'affichage réglables. Peut être utilisé pour visualiser le débit d'air ou la quantité d'air

- 0(2)...10 V / 0(4)...20 mA Signal de mesure (plage programmable)

## Applications

- Mesure de pression dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation

- Mesure de la vitesse du flux d'air

- Mesure et régulation de la surpression et de la dépression, par exemple pour les salles blanches

- Plage de mesure réglable exactement selon vos besoins

- Enregistrement des valeurs minimales et maximales pour les environnements critiques

- Surveillance des pressions d'air critiques

## Réglage automatique du zéro

La fonction "Auto Zero" permet de mettre à zéro une pression différentielle qui peut exister dans un système en fonctionnement normal. Cela permet de mesurer efficacement la pression différentielle dans un système.

- Le réglage automatique du zéro calibre automatiquement le décalage du zéro à 0 Pa

- Le réglage automatique du zéro est effectué par défaut au démarrage.

- Le processus d'auto-zéro peut être répété dans un intervalle défini avec IP09. Le réglage par défaut de cet intervalle est de 24 heures. Le réglage de l'IP09 à 0 empêchera le réétalonnage automatique.

- Pendant le processus de mise à zéro automatique d'environ 5 secondes, la valeur de pression et la valeur mesurée à la sortie analogique sont gelées.

## Configuration de la plage de mesure de la pression

La plage de pression de mesure du type de SCC-P sélectionné peut être réglée à l'aide de commutateurs DIP ou ajustée avec précision à l'aide de paramètres de configuration.

- Régler la plage de mesure de la pression avec le commutateur DIP

Les plages de pression prédéfinies suivantes peuvent être sélectionnées à l'aide des commutateurs DIP :

| Numéro (commutateur DIP) | Plage de pression [Pa] | SCC-P Type de capteur Plage de pression |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCC-P2 | SCC-P3 | SCC-P4 |
| 0 1) | -100…100% 2) | ± 100 Pa | ± 500 Pa | ± 2500 Pa |
| 1 | 0…100% | 0…100 Pa | 0…500 Pa | 0…2500 Pa |
| 2 | 0…40% | 0…40 Pa | 0…200 Pa | 0…1000 Pa |
| 3 | -40…40% | ± 40 Pa | ± 200 Pa | ± 1000 Pa |
| 4 | 0…50% | 0…50 Pa | 0…250 Pa | 0…1250 Pa |
| 5 | -50…50% | ± 50 Pa | ± 250 Pa | ± 1250 Pa |
| 6 | 0…60% | 0…60 Pa | 0…300 Pa | 0…1500 Pa |
| 7 | -60…60% | ± 60 Pa | ± 300 Pa | ± 1500 Pa |

1) Réglage standard du commutateur DIP
2) Plage de mesure de la pression selon les paramètres de configuration IP 03 et IP 04 (plage standard -100%...100%)

|  | Les commutateurs DIP vous permettent de sélectionner facilement une plage de mesure de pression prédéfinie. Vous trouverez de plus amples informations dans la section "Sélection de la zone d'impression" à la page 6. |
| --- | --- |

- Régler individuellement la plage de mesure de la pression

Le signal de pression peut être adapté à vos besoins. Le signal de sortie est défini par les valeurs de pression minimale et maximale. La sortie ne réagira que si la pression est supérieure au seuil inférieur. Le signal de sortie est mis à l'échelle sur la valeur maximale. Ainsi, la résolution maximale du signal de sortie est disponible, même si seule une fraction de la plage de mesure du capteur de pression est utilisée. Un capteur de pression 0-300 Pa peut ainsi être converti en un capteur de pression 0-100 Pa. (Remarque : cela n'améliore pas la résolution du capteur, mais seulement la résolution du signal de sortie).

|  | Vous trouverez d'autres informations dans la section "Sélection de la zone d'impression" à la page 6 et "Paramètres de configuration" à la page 7. |
| --- | --- |

## Valeur minimale et maximale

À l'aide de l'unité de commande intégrée en option "OPC-S V2" ou de l'unité de commande externe "OPA-S", l'utilisateur a la possibilité de lire et de réinitialiser les valeurs minimales et maximales. Les valeurs minimales ou maximales peuvent être envoyées à la sortie via le paramètre OP 00. De cette manière, le capteur peut être utilisé pour surveiller la pression atmosphérique dans des environnements critiques. Les valeurs minimales et maximales sont enregistrées chaque minute dans l'EEPROM et restent disponibles même après une coupure de courant.

## Fonction racine carrée

Le signal d'entrée est mis à l'échelle en fonction des valeurs minimales et maximales et multiplié par une fonction de racine carrée. La courbe du signal prend ainsi la forme typique d'une racine carrée. Ceci est utile lorsque les débits d'air sont directement mesurés et contrôlés. Les débits d'air sont proportionnels à la racine carrée de la pression différentielle. L'illustration de droite montre la forme de la fonction de racine carrée.

## Sécurité

|  | DANGER ! Consignes de sécurité Cet appareil peut être utilisé comme capteur de pression différentielle. Il ne s'agit pas d'un dispositif de sécurité. Si une défaillance de l'appareil met en danger la vie et/ou la propriété de personnes, il est de la responsabilité du client, de l'installateur et de l'intégrateur système d'ajouter des dispositifs de sécurité supplémentaires afin d'éviter une défaillance du système causée par une telle défaillance de l'appareil. Le non-respect des spécifications et des réglementations locales peut endommager l'équipement et mettre en danger la vie et les biens des utilisateurs. Toute intervention sur l'appareil et toute utilisation non conforme entraînent l'annulation de la garantie. |
| --- | --- |

## Vérification et certification des produits

|  | Déclaration de conformité | Vous trouverez de plus amples informations sur la conformité de nos produits sur notre site web www.vectorcontrols.com, sur la page produit correspondante, dans la section "Téléchargements". |
| --- | --- | --- |

## Types et références de commande

| Nom du produit | N° de produit | Description / fonction |
| --- | --- | --- |
| SCC-P2 | 40-300246 | Sonde de pression différentielle Plage de pression ± 100 Pa (± 10 mm, 0,4 in H2O) |
| SCC-P3 | 40-300247 | Sonde de pression différentielle Plage de pression ± 500 Pa (± 50 mm, 2 in H2O) |
| SCC-P4 | 40-300248 | Sonde de pression différentielle Plage de pression ±2,5 kPa (± 250 mm, 10 in H2O) |

## Accessoires

| Nom du produit | N° de produit | Description |
| --- | --- | --- |
| Unité de commande intégrée |  |  |
| OPC-S | 40-500029 | Unité de commande intégrée en option pour les appareils SCC-P. Remplace le couvercle du boîtier |
| Unité de commande externe |  |  |
| OPA-S | 40-500006 | Unité de commande externe, uniquement pour la configuration |
| OPU-S | 40-500030 | Unité de commande externe (version US), uniquement pour la configuration |
| Sonde |  |  |
| AMP-1 | 40-510087 | Sondes de pression différentielle avec 0,5m de tuyau Ø 6mm |

## Aperçu de la documentation

| Type de document | Document n | Description |
| --- | --- | --- |
| Fiche technique SCC-P | 70-00-1004 | Fiche technique du produit (ce document) |
| Fiche d'installation SCC-P | 70-00-0999 | Manuel de montage et d'installation |
| OPA-S Manuel d'utilisation | 70-00-0171 | Mode d'emploi de l'unité de commande externe OPA-S |
| OPU-S Instructions abrégées | 70-00-0303 | Guide de démarrage rapide pour unité de commande externe OPU-S (version US) |

Remarque : la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Les documents figurant sur le site web sont pertinents.

# Spécifications techniques

| Alimentation électrique | Tension de service | 24 VAC ±10%, 50/60 Hz, 24 VDC ±10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consommation électrique | Max. 2 VA |  |  |
|  | Basse tension de sécurité (SELV) | HD 384, classe II |  |  |
|  | Raccordement électrique | borne à vis pour fil 0,32...2,0 mm2 (AWG 22...14) |  |  |
| Elément de sonde | Type de produit | SCC-P2 | SCC-P3 | SCC-P4 |
|  | Elément de mesure statique | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
|  | Calibrage du point zéro automatique | yes | yes | yes |
|  | Plage de pression | ± 100 Pa (± 0.4 in H2O) | ± 500 Pa (±2.0 in H2O) | ± 2500 Pa (± 10 in H2O) |
|  | Bande d'erreur après la mise à zéro | < 1 % FSS | < 2 %FSS | < 1 %FSS |
|  | Pression d'essai (pression de surcharge) | 7 kPa (1.0 psi) | 14 kPa (2 psi) | 14 kPa (2 psi) |
|  | Pression d'éclatement | 20 kPa (2.9 psi) | 70 kPa (10 psi) | 70 kPa (10 psi) |
| Sorties de signal | Sorties analogiques Signal de sortie Résolution Charge maximale | Sortie analogique pour signal de pression différentielle 0/2...10 VDC ou 0/4...20 mA 9 ,76 mV ou 0,019 mA (10 bits) Tension : ≥1kΩ Courant : ≤500Ω |  |  |
| ### Conditions environnementales | Fonctionnement Conditions climatiques Température Humidité | Selon IEC 721-3-3 classe 3K5 0.. .50 °C (32...122 °F) <85 % RH sans condensation |  |  |
|  | Transport et stockage Conditions climatiques Température Humidité Conditions mécaniques | Selon IEC 721-3-2 et IEC 721-3-1 classe 3K3 et classe 1K3 0...50 °C (32...122 °F) <95 % RH sans condensation Classe 2M2 |  |  |
| Normes | Degré de protection | IP65 selon EN 60 529 |  |  |
|  | Classe de pollution | II (EN 60 730-1) |  |  |
|  | Classe de protection | III (IEC 60536) |  |  |
|  | Catégorie de surtension | II (EN 60 730-1) |  |  |
| ### Généralités | Matériau | Plastique PC+ABS ignifugé (UL94 classe V-0) |  |  |
|  | Dimensions (H x L x P) | 47 x 98 x 90 mm (1,9 x 3,9 x 3,5 pouces) |  |  |
|  | Poids (emballage compris) avec couvercle de boîtier standard avec unité de commande OPC-S V2 | 192 g (6.8 oz) 239g (8.4 oz) |  |  |

## Dimensions, mm (inch)

# Montage et installation

## Instructions de montage

|  | Vous trouverez de plus amples informations dans le guide d'installation SCC-P, document n° 70-00-0999 sur notre site Internet www.vectorcontrols.com |
| --- | --- |

## Schéma de connexion

| 1 | +V | Alimentation électrique : | 24 VAC 50-60 Hz, +24 VDC, ±10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | GND | Alimentation électrique : | 0 V, -24 VDC, connecté en interne au signal commun |
| 3 | AO1 | Sortie analogique : | DC 0(2)...10 V DC 0(4)...20 mA |

## Réglage des ponts enfichables (Jumper)

Sortie analogique AO1

## Sélection de la zone d'impression

L'étendue de mesure de la pression du type de SCC-P sélectionné peut être adaptée à l'aide du commutateur DIP, conformément au tableau suivant.

|  | Pour d'autres plages de mesure de pression, réglez le numéro de commutateur DIP 0 et adaptez les paramètres de configuration IP 03 et IP 04 en conséquence. Vous trouverez d'autres informations dans la section "Paramètres de configuration" à la page 7. |
| --- | --- |

| Numéro (commutateur DIP) | Plage de pression [Pa] | SCC-P Type de capteur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCC-P2 | SCC-P3 | SCC-P4 |
| 0 1) | -100...100% 2) | ± 100 Pa | ± 500 Pa | ± 2500 Pa |
| 1 | 0...100% | 0...100 Pa | 0...500 Pa | 0...2500 Pa |
| 2 | 0...40% | 0...40 Pa | 0...200 Pa | 0...1000 Pa |
| 3 | -40...40% | ± 40 Pa | ± 200 Pa | ± 1000 Pa |
| 4 | 0...50% | 0...50 Pa | 0...250 Pa | 0...1250 Pa |
| 5 | -50...50% | ± 50 Pa | ± 250 Pa | ± 1250 Pa |
| 6 | 0...60% | 0...60 Pa | 0...300 Pa | 0...1500 Pa |
| 7 | -60...60% | ± 60 Pa | ± 300 Pa | ± 1500 Pa |

1) Réglage standard du commutateur DIP 
2) Plage de mesure de la pression selon les paramètres de configuration IP 03 et IP 04 (plage standard -100%...100%)

Positions des interrupteurs DIP

Figure 1 : Tous les interrupteurs DIP en position OFF

Figure 2 : Tous les interrupteurs DIP en position ON

| Numéro | Position DIP switch 1 | Position DIP switch 2 | Position DIP switch 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01) = | OFF | OFF | OFF |
| 1 = | ON | OFF | OFF |
| 2 = | OFF | ON | OFF |
| 3 = | ON | ON | OFF |
| 4 = | OFF | OFF | ON |
| 5 = | ON | OFF | ON |
| 6 = | OFF | ON | ON |
| 7 = | ON | ON | ON |

1) Réglage par défaut

## Indication d'état par LED

Une LED d'état se trouve à l'intérieur du boîtier de la sonde.

En fonctionnement normal, la LED clignote brièvement une fois toutes les 5 secondes.

En cas d'alarme ou de défaut, il s'allume en continu.

Lors de la mise sous tension et si un réglage est sauvegardé, il s'allume pendant 3 secondes.

|  | Pour de plus amples informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation OPA-S, document n° 70-00-0171 ou le guide de référence rapide OPU-S, document n° 70-00-0303. |
| --- | --- |

# Paramètres de configuration

La sonde de pression différentielle SCC-P peut être adaptée de manière optimale à l'application en réglant les paramètres. Les paramètres sont réglés à l'aide de l'unité de commande OPC-S V2 intégrée en option ou de l'unité de commande externe OPA-S / OPU-S.

## Configuration de l'entrée

| Paramètres | Description | Domaine | Standard |
| --- | --- | --- | --- |
| IP 00 | Affichage du signal de pression : OFF = pas d'unité, la plage est définie par IP06 et IP07 ON = la plage est fixée à -100 à 100%. | MARCHE/ARRÊT | MARCHE (%) |
| IP 01 | Nombre Valeur de mesure pour le calcul de la moyenne. Le SCC-P est une sonde de mesure rapide. Elle mesure toutes les 0,1 seconde et applique un filtre passe-bas qui est contrôlé par ce paramètre. Un réglage de 20 correspond à un temps de calcul de la moyenne d'environ 3 secondes. | 1...255 | 5 |
| IP 02 | Calibrage | -10...10% | 0 |
| IP 03 | Pression de mesure minimale Pression de mesure lorsque le signal de sortie est le plus faible. Note : Ce paramètre est remplacé par le commutateur DIP. Les réglages personnalisés doivent être effectués avec la position du commutateur DIP = 0. | -100...100% | -100...100% |
| IP 04 | Pression de mesure maximale Pression de mesure lorsque le signal de sortie est le plus élevé. Note : Ce paramètre est remplacé par le commutateur DIP. Les réglages personnalisés doivent être effectués avec la position du commutateur DIP = 0. | -100...100% | -100...100% |
| IP 05 | Fonctions de mesure de la racine carrée OFF = mesure linéaire ON = le signal d'entrée est traité avec une fonction de racine carrée | MARCHE/ARRÊT | ARRÊT |
| IP 06* | Plage de valeurs d'affichage. Convertit la plage d'affichage lorsque IP00 est désactivé. Valeur affichée sur l'unité d'affichage lorsque la sortie est de 100 %. Peut être utilisé pour visualiser la pression d'air en Pa ou en pouces H2O, le débit d'air ou le volume d'air en fonction de la pression différentielle.. | 0...255 | 100 |
| IP 07* | Mise à l'échelle des valeurs d'affichage 0 = x 0.01 (uniquement pour OPU-S et OPC-S V2) 1 = x 0.1 (uniquement pour OPU-S et OPC-S V2) 2 = x 1 3 = x 10 4 = x 100 | 0...4 | 2 |
| IP 08 | Facteur d'échelle. La valeur mesurée sera divisée par ce facteur. Maintenir à 100 % pour les applications standard. | 0...100% | 100% |
| IP 09 | Intervalle de mise à zéro automatique : Après chaque intervalle, l'appareil effectue un étalonnage La valeur 0 empêche l'étalonnage automatique du zéro. | 0…255 h | 24 h |

* Voir le chapitre "Affichage de la valeur sous forme de pression (Pa, pouces H2O) au lieu de la valeur en pourcentage (%)”

## Configuration de la sortie analogique

| Paramètres | Description | Domaine | Standard |
| --- | --- | --- | --- |
| OP 00 | Configuration du signal de sortie : 0 = pression différentielle valeur mesurée 1 = pression différentielle minimale 2 = pression différentielle valeur maximale | 0...2 | 0 |
| OP 01 | Limitation inférieure du signal de sortie (minimum) | 0...% max. | 0% |
| OP 02 | Limitation supérieure du signal de sortie (maximum) | Min....100%. | 100% |

## Affichage de la valeur sous forme de pression (Pa, pouces H2O) au lieu de la valeur en pourcentage (%)

Lorsque IP 00 = OFF, les combinaisons de paramètres suivantes peuvent être utilisées pour convertir l'affichage du pourcentage en affichage de la pression en Pa ou en pouces H2O. Ces paramètres n'affectent pas la valeur de la sortie analogique.

| Paramètre | SCC-P2 |  | SCC-P3 |  | SCC-P4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -100 … 100 Pa | -0.40 … 0.40 inch H2O | -500 … 500 Pa | -2.00 … 2.00 inch H2O | -2500 … 2500 Pa | -10.0 … 10.0 inch H2O |
| IP 00 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| IP 06 | 100 | 40 | 50 | 200 | 250 | 100 |
| IP 07 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Interprétation | 100*1 = 100 Pa | 40*0.01 = 0.4 inH2O | 50*10 = 500 Pa | 200*0.01 = 2 inH2O | 250*10 = 2500 Pa | 100*0.1 = 10 inH2O |

Calcul de la valeur de pression affichée : 	Value [%] * IP06 * IP07

Pa en pouces Conversion H2O : 	xxx Pa250 = xxx in H2O

Page vide.

Des capteurs et des commandes intelligents 
en toute simplicité !

Qualité - Innovation - Partenariat

Vector Controls GmbH

Suisse

info@vectorcontrols.com

www.vectorcontrols.com